Załącznik nr 1 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

(Znak sprawy: PI.271.1.3.2026)

………………………., dnia ……  ………………………….. 2026 r.

ZAMAWIAJĄCY:

#### Gmina Łuków zwana dalej „Zamawiającym”,

#### ul. Świderska 12, 21–400 Łuków, NIP: 8251997986, REGON: 711582440

#### Adres poczty elektronicznej: inwestycje@lukow.ug.gov.pl

#### Strona internetowa Zamawiającego [URL]: https://www.lukow.ug.gov.pl

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla postępowania na realizację zadania pn. „Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” prowadzonego przez Gminę Łuków

UWAGA: ten wypełniony i zaakceptowany załącznik

Wykonawca składa wraz z ofertą!

Marka: …………………………………………..	Model: …………………………………………..

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Przedmiot zamówienia: | Kompleksowa dostawa oraz montaż agregatu prądotwórczego agregatu prądotwórczego trzyfazowego o mocy nie mniejszej niż 40KVA wraz z układem samoczynnego załączania rezerwy (SZR) w celu zapewnienia zasilania awaryjnego na wypadek zaniku napięcia z sieci zasilającej. Agregat ma stanowić źródło rezerwowe energii elektrycznej dla budynku, w którym funkcjonują dwa niezależne przyłącza energetyczne. W związku z tym system automatyki SZR musi zostać zaprojektowany i wykonany w sposób umożliwiający monitorowanie obu przyłączy oraz automatyczne przełączanie zasilania – w pierwszej kolejności pomiędzy dostępnymi przyłączami, a w przypadku ich jednoczesnego zaniku – uruchomienie agregatu prądotwórczego i przełączenie zasilania na źródło rezerwowe. Lokalizacja: budynek Urzędu Gminy Łuków ul. Świderska 12, 21-400 Łuków. Wykonanie projektu elektrycznego oraz w razie konieczności projektu budowlanego i zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, |
| --- | --- |
| Dokumentacja i wizja lokalna | - Zalecane jest aby każdy potencjalny Wykonawca przed złożeniem oferty wykonał we własnym zakresie wizję lokalną oraz zweryfikował posiadany zakres dokumentacji oraz miejsce posadowienia agregatu ze względu na wymagania związane z poziomem hałasu oraz przyjęte rozwiązania techniczne i budowlane. - Termin wizji należy ustalić telefonicznie lub email. Osobą do kontaktu jest: Andrzej Pulik – Kierownik Referatu Planowania i Inwestycji - tel. +48 25 798 24 39 wew. 123, email: inwestycje@lukow.ug.gov.pl - Brak przeprowadzenia wizji nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe oszacowanie zakresu i kosztów prac. Złożenie oferty bez wcześniejszej wizji oznacza, że Wykonawca przyjmuje na siebie pełne ryzyko związane z ewentualnymi rozbieżnościami lub nieprzewidzianymi okolicznościami. Tym samym, po złożeniu oferty nie będzie możliwości powoływania się na trudności wynikające z niedoszacowania kosztów lub nieuwzględnienia istotnych elementów, które mogłyby zostać zidentyfikowane podczas wizji lokalnej. |
| Wymagania ogólne | - Na etapie przygotowania niezbędnej dokumentacji należy dokonać weryfikacji istniejącej energetycznej i dokonać szerokiej konsultacji z Zamawiającym. - Przeprowadzone konsultacje powinny dotyczyć uzgodnień technicznych w zakresie ostatecznej lokalizacji urządzeń, wykonania zasilania oraz sposobu przyszłego prowadzenia prac. - Dokumentacja oraz wykonywana na ich podstawie sieć elektryczna powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, opublikowanymi normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi zasadami BHP oraz z zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy. - Wymagane projekty elektryczne powinny być wykonane i sprawdzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń w branży teleinformatycznej elektrycznej oraz posiadające aktualne zaświadczenie Okręgowej Izby Inżynierów. - Projekty sieci teleinformatycznej powinny być wykonane i sprawdzone przez uprawnionego projektanta wybranego systemu okablowania strukturalnego, oraz posiadające aktualne zaświadczenie o wydanych uprawnieniach projektowych. - Urządzenia, technologie i materiały powinny być opisane i scharakteryzowane w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. - Pracownicy biorący udział w realizacji zamówienia powinni posiadać aktualne i stosowne do zakresu wykonywanych prac uprawnienia i badania które powinny być przedstawione Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac. - Osoby przygotowujące dokumenty są zobowiązane uzgadniać z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego wszystkie ważne szczegóły wpływające na przyszłą funkcjonalność oraz estetykę Urzędu. - O ile to będzie możliwe pod względem prawnym, technicznym i technologicznym dokumentacja powinna uwzględniać wymagania Zamawiającego określone w niniejszym dokumencie oraz przekazane przez Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. - Każde opracowanie wchodzące w skład wymaganej prawem lub umową dokumentacji należy przekazać do Zamawiającego w formie papierowej i elektronicznej w formacie PDF oraz plików w wersji edytowalnej na nośniku optycznym CD lub DVD w przypadku dostarczania plików w wersjach specjalistycznych należy dostarczyć także bezpłatną dla Zamawiającego przeglądarkę plików. |
| Materiały | - Parametry techniczne urządzeń, materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych (PN) oraz przepisom dotyczącym instalacji okablowania strukturalnego. - Składowanie dostarczanych elementów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. - Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. |
| Wymagania ogólne: | - Urządzenia muszą być przystosowane do realizacji zasilania rezerwowego obiektów publicznych w przypadku braku zasilania podstawowego lub przekroczenia zakładanych paramentów pracy. - Urządzenia muszą być przeznaczone do pracy na terenie Polski i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji na teren Unii Europejskiej. - Urządzenia muszą posiadać wszystkie niezbędne zgody i dopuszczenia do użytkowania na terenie polski potwierdzone stosownymi dokumentami. - Dostarczany agregat prądotwórczy oraz sterowniki i urządzenia towarzyszące powinny być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie później niż 12 miesięcy przed terminem dostawy; - Projekty budowlane i elektryczne muszą spełniać wszystkie wymogi formalno-prawne oraz zostać sporządzone i sprawdzone przez osoby z wymaganymi przepisami prawa uprawnieniami. - Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji, uzgodnione i własne założenia dokonane na potrzeby jej wykonania, - Zamawiający udostępni wszelkie pozostające w jego dyspozycji dokumenty i informacje dotyczące nieruchomości, budynku oraz jego wyposażenia w zakresie modernizowanej sieci. - Brakujące dokumenty, informacje i rysunki niezbędne do wykonania dokumentacji Wykonawca uzupełni własnym staraniem. - W trakcie wizji lokalnych Wykonawca na własny koszt dokona inwentaryzacji przekazanych kserokopii projektów i dokumentów do celów projektowych. - W zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji Zamawiający udostępni dostęp do pomieszczeń, infrastruktury technicznej i wyposażenia, które będą konieczne do wykonania dokumentacji. - Jeżeli okaże się to konieczne to Zamawiający wyda Wykonawcy pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji opiniującymi we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej z zastrzeżeniem, że koszty uzyskania niezbędnych dokumentów, odpowiednich decyzji, postanowień i uzgodnień będzie ponosił Wykonawca. - Zamawiający oświadcza że budynek Urzędu Gminy Łuków ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega pod Konserwatora Zabytków. |
| Wymagania prawne: | Zamawiający wymaga aby dostarczane urządzenia spełniały następujące wymagania prawne: - Ustawa Prawo budowlane; - Ustawa Prawo energetyczne; - Ustawa o systemie oceny zgodności - Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 i (UE) nr 167/2013 oraz zmieniające i uchylające dyrektywę 97/68/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (warunki techniczne budynków) - PN-HD 60364-5-55 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia – dobór i montaż urządzeń elektrycznych. - PN-EN 60947-6-1 – Aparatura łączeniowa i sterownicza – wielofunkcyjne urządzenia sterujące, np. przełączniki SZR. |
| Obudowa agregatu: | - Agregat powinien być zabudowany dźwiękochłonną obudową zabezpieczającą agregat, panel sterowania i przewożone wyposażenie, przed wpływami warunków atmosferycznych. - Rama nośna z wanną zapobiegającą wydostawaniu się płynów eksploatacyjnych poza obręb agregatu. - Wszystkie części czynne, mogące znajdować się pod napięciem, powinny być zabezpieczone przed dotknięciem za pomocą izolacji lub przez zastosowanie odpowiednich osłon (obudów) – stopień ochrony przeciwporażeniowej min. IP-45. |
| Oznaczenia: | - Na tabliczce znamionowej agregatu powinny być umieszczone co najmniej następujące dane: - znak fabryczny lub nazwa producenta, - numer agregatu i rok budowy, - Na tabliczce znamionowej silnika powinny być umieszczone co najmniej następujące dane: - znak fabryczny lub nazwa producenta, - oznaczenie typu silnika, - numer silnika i rok budowy, - moc i obroty nominalne silnika. |
| Warunki środowiskowe: | - agregat przystosowany do eksploatacji we wszystkich porach roku w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej w temperaturze otoczenia od -25 0C do +450C; - przystosowany do posadowienia na wolnym powietrzu w miejscach niezadaszonych; |
| Zasilanie: | - Minimalna moc podstawowa PRP wg PN-ISO 8528 40 kVA, - moc ciągła min 80 % mocy podstawowej PRP, - prąd znamionowy 70 – 140 A, - napięcie wyjściowe trójfazowe o napięciu znamieniowym międzyfazowym 400V oraz częstotliwości 50Hz; - możliwość awaryjnego zatrzymania z sygnalizatorem dźwięku awarii, - główne zabezpieczenie nadprądowe. - agregat powinien być wyposażony w wyłącznik awaryjny umieszczony przy panelu sterowania na obudowie agregatu; - spełniać wszelkie przepisy bezpieczeństwa wymagane dla tego typu maszyn; - Zespół napędowy powinien umożliwiać poprawną pracę na oleju napędowym spełniającym normę PN-EN 590:2022-08 – Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – Wymagania i metody Badań; - Agregat musi zostać wyposażony w wewnętrzny, zintegrowany zbiornik paliwa o pojemności zapewniającej co najmniej 20 godz. pracy przy obciążeniu 50% - Agregat musi posiadać wskaźnik poziomu paliwa montowany na zbiorniku; Agregat musi posiadać elektroniczny wskaźnik poziomu paliwa którego wskazanie dostępne jest na panelu sterowania oraz w systemach monitorowania zdalnego pracy. - Silnik musi być wyposażony w rozrusznik o mocy wystarczającej do prawidłowego rozruchu zespołu prądotwórczego; - Rozrusznik musi być zasilany z niezależnego podtrzymania bateryjnego. - Bateria potrzeb własnych agregatu musi być ładowana w czasie obecności zasilania sieciowego; |
| Układ SZR | - Wymaga się aby układ SZR pochodził od producenta agregatu lub był rekomendowany przez producenta do instalacji z danym typem agregatu. - Wymagane jest sterowanie agregatem (panelem sterowania agregatu) z poziomu sterowania układu SZR; - Układ SZR musi działać poprawnie po wyłączeniu zasilania podstawowego i realizować poprawne przełączenie sieci (podtrzymanie bateryjne układu SZR); - Układ SZR powinien zapewniać kontrolę napięcia oraz napięcia międzyfazowego. - Układ SZR powinien zapewniać kontrolę aktualnego poboru prądu; - Układ SZR powinien umożliwiać podanie rozruch agregatu prądotwórczego po zaniku zasilania oraz przełączenia odbiorów na zasilanie rezerwowe wraz z późniejszym powrotem do zasilania sieciowego - Panel sterowania SZR powinien posiadać wyświetlacz oraz diody informujące o podstawowych parametrach pracy układu oraz jego stanie; - Układ powinien pozwalać na pracę w trybie automatycznym, manualnym oraz posiadać dedykowany tryb testowy - Układ SZR powinien posiadać możliwość kontroli pracy i sterowania za pośrednictwem protokołu MODBUS i sieci IP. (wymagane jest dostarczenie oprogramowania sterującego i zainstalowanie oprogramowania na stacji komputerowej wskazanej przez lub dostarczenie takiej stacji komputerowej i włączenie jej do sieci LAN Zamawiającego. Dostarczone oprogramowanie musi posiadać licencję pozwalająca na bezterminowe, bez kosztowe jej użytkowanie przez zamawiającego) - Dodatkowe urządzenia konwertery i karty sieciowe oraz oprogramowanie należy dostarczyć i zainstalować w układzie. - Wymagane jest zapewnienie sterowania agregatem z sieci Ethernet/IP Zamawiającego - Wykonawca obowiązany jest do wykonania podłączenia kablowego do sieci LAN zamawiającego do ustalonego z Zamawiającym urządzenia sieciowego. |
| Poziom hałasu: | - Nie przekraczający poziomu 75dB w odległości 7m i nie większy niż 55dB w odległości 20 m. - Niezależnie od wskazanych wartości wymagane jest także zapewnienie wymaganych poziomów hałasu na granicy terenu / przy budynku mieszkalnym - Zamawiający w celu spełnienia wymagań dopuszcza wykonanie ekranów dźwiękochłonnych w miejscu posadowienia agregatu. W celu spełnienia warunku opisanego w pkt 2. |
| Panel Sterowania | - Panel sterowania agregatu winien posiadać co najmniej: - przycisk uruchomienia silnika, - przycisk awaryjnego wyłączenia silnika, - panel bezpieczników automatycznych, - akustyczny sygnalizator awarii, - automatyczne wyłączenie silnika w przypadku: - przekroczenia temperatury silnika, - przekroczenia założonej prędkości pracy silnika, - zbyt niskiego ciśnienia oleju w silniku, - wycieku płynu chłodzącego. - główny wyłącznik prądu umożliwiający odłączenie akumulatora od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania), - urządzenia kontrolno-pomiarowe: - woltomierz z możliwością przełączania na każdą fazę, - amperomierz na każdej fazie, - częstotliwościomierz, - obrotomierz, - licznik motogodzin pracy, - kontrolka ładowania akumulatora, - wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów, - kontrolka ciśnienia oleju w silniku, - kontrolka temperatury płynu chłodzącego w silniku, - Zamawiający dopuszcza analogowe wskaźniki pracy lub cyfrowy panel sterowania pozwalający na pracę w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz wahania temp. -25 0C /+45 0C - z zastrzeżeniem , że informacje z urządzeń pomiarowych i wskaźników musza być dostępne dla układu SZR |
| Gwarancja: | - gwarancja minimum 36 miesięcy z limitem min. 1500 motogodzin na agregat oraz min 3 lata na pozostałe dostarczone urządzenia, oprogramowanie i wykonane prace. - w okresie gwarancji Wykonawca wykona przeglądy agregatu wynikające z zaleceń producenta w zakresie silnika i prądnicy oraz zaleceń producenta agregatu koszty przeglądów wchodzą w cenę oferty . - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny powinien znajdować się na terytorium Polski (do oferty należy dołączyć wykaz punktów serwisowych) |
| Pozostałe wymagania | - Wykonawca dostarcza urządzenie zaopatrzone w płyny eksploatacyjne, wymagane instalacje, akumulatory oraz zabezpieczenie prądnicy (wyłącznik mocy): - Wykonawca zapewnia transport, rozładunek i posadowienie przedmiotu zamówienia w miejscu ustalonym z Zamawiającym; - Wykonawca zapewnia i realizuje wszystkie niezbędne elementy oraz prace związane z posadowieniem agregatu oraz wykonaniem prac ziemnych. - Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie odbioru przedmiotu dostawy z min. 3 dniowym wyprzedzeniem przy czym kontakt z Zamawiającym może odbywać się wyłącznie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych w godzinach od 8.00 do 15.30; - Wykonawca przedstawi oryginalne karty katalogowe lub oświadczenia producenta lub generalnego importera dotyczące silnika agregatu, prądnicy agregatu, podwozia oraz całego agregatu umożliwiające pełne zweryfikowanie wymaganych parametrów, w tym dane opisujące dokładny zakres oraz częstotliwość przeglądów; - Wykonawca podczas przekazywania przedmiotu umowy, przekaże Zamawiającemu wszelkie niezbędne informacje dotyczące bezpiecznej eksploatacji agregatu i przyczepy, dokona praktycznego uruchomienia i sprawdzenia poprawności pracy agregatu, a także przekaże całą dokumentację dotyczącą przedmiotu umowy; - Dostarczona dokumentacja, dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów formalnych (deklaracje, świadectwa), instrukcje obsługi i eksploatacji i muszą być w języku polskim |

……………………………………		.......................................................................................

miejscowość i data			      (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)