OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk UPS TYP I oraz 7 sztuk UPS TYP II na potrzeby zapewnienia nieprzerwanego i stabilnego zasilania urządzeń serwerowych, co jest kluczowe dla utrzymania ciągłości pracy infrastruktury IT.

Wymagania ogólne:

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował sprzęt wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu

- Oferowany sprzęt nie może znajdować się w fazie End of Life (EoL) ani End of Support (EoS) w momencie dostawy. Sprzęt nie może być wycofany z produkcji ani znajdować się w harmonogramie zakończenia wsparcia producenta w okresie krótszym niż 36 miesięcy od daty dostawy.

- Oferowane urządzenia muszą być przeznaczone na rynek polski i objęte pełnym wsparciem technicznym producenta/dystrybutora w Polsce. Zamawiający nie dopuszcza dostarczania sprzętu z tzw. importu równoległego (grey market).

- Urządzenie musi być dostarczone ze wszystkimi niezbędnymi licencjami (o ile są wymagane). Licencje te nie mogą być ograniczone czasowo oraz funkcjonalnie i muszą zapewniać pełną funkcjonalność urządzenia zgodnie ze specyfikacją.

UPS TYP I wymagania minimalne

Obudowa: stojący, wyposażony w nóżki lub kółka zapewniający prześwit obudowy od podłoża nie mniejszy niż 10mm

Instalacja urządzenia: Wykonawca w ramach dostawy wykona instalację urządzenia UPS, w tym podłączenie do zasilania oraz podłączenie urządzeń znajdujących się w serwerowni.

Testy: Wykonawca po wykonaniu prac instalacyjnych przeprowadza testy funkcjonalne urządzenia UPS, w tym sprawdzenie jego działania w warunkach awarii zasilania (symulacja przerwy w dostawie energii) oraz potwierdzenie prawidłowego podtrzymania zasilania przez określony czas.

Wymagania techniczne:

- Moc czynna min: 2500W

- Typ UPS: Online, z podwójną konwersją

- Akumulatory: Akumulatory o dużej pojemności, zapewniające czas podtrzymania zasilania przez co najmniej 10 minut przy obciążeniu 50%. Wszystkie akumulatory zainstalowane w urządzeniach muszą być fabrycznie nowe, a data ich produkcji nie może być starsza niż 6 miesięcy w momencie dostawy

- Złącza: UPS wyposażony w odpowiednie gniazda do podłączenia urządzeń serwerowych min 4szt. W przypadku braku gniazd, wykonawca zapewnia ich dostawę oraz montaż listw zasilających z gniazdami.

- Monitorowanie: UPS musi być wyposażony w system monitorowania, który umożliwia zdalne kontrolowanie stanu pracy urządzenia oraz akumulatorów oraz sterowane parametrami jego pracy poprzez sieć LAN oraz przy wykorzystaniu wbudowanego wyświetlacza i przycisków funkcyjnych na obudowie.

- Sterowanie: UPS musi posiadać funkcjonalność (oprogramowanie) zapewniającą bezpieczne wyłączenie podłączonych do UPS serwerów w przypadku osiągnięcia minimalnych przyjętych przez zamawiającego poziomów naładowania baterii.

- Wydajność energetyczna: Urządzenie powinno cechować się wysoką sprawnością, minimalizując straty energii.

- Wyłącznik EPO: TAK

- Złącze dla dodatkowego modułu baterii: TAK

- Gwarancja: Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty zakończenia instalacji urządzenia. Gwarancja powinna obejmować naprawy, wymianę uszkodzonych podzespołów oraz wsparcie techniczne.

- Serwis: Gwarancja powinna obejmować serwis w przypadku awarii oraz szybki czas reakcji na zgłoszenie problemu (maksymalny czas reakcji – 8 godzin roboczych i 24h na naprawę/dostarczenie sprzętu zastępczego).

- Dokumentacja: Wykonawca dostarczy pełną dokumentację techniczną urządzenia, w tym instrukcje obsługi, schematy instalacji, certyfikaty bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące konserwacji.

- Szkolenie: Wykonawca zapewnia szkolenie personelu (2 osób) z zakresu obsługi i monitorowania UPS.

UPS TYP II wymagania minimalne

Obudowa: Rack/Tower (R/T) z uszami montażowymi w zestawie, o wysokości 1U

Instalacja urządzenia: Urządzenia będą instalowane przez zamawiającego w szafach Punktów dystrybucyjnych z przeznaczeniem do zasilania urządzeń punktu dystrybucyjnego i urządzeń takich jak, takich jak routery, switche, punkty dostępowe Wi-Fi oraz inne urządzenia sieciowe.

Wymagania techniczne:

- Moc czynna min: 600W

- Typ UPS: UPS typu Line-Interactive lub wyższej klasy, zapewniający stabilizację napięcia oraz przełączanie na akumulator w przypadku przerwy w zasilaniu.

- Akumulatory: Akumulatory o odpowiedniej pojemności, zapewniające czas podtrzymania zasilania przez co najmniej 5 minut przy pełnym obciążeniu. Wszystkie akumulatory zainstalowane w urządzeniach muszą być fabrycznie nowe, a data ich produkcji nie może być starsza niż 6 miesięcy w momencie dostawy

- Złącza: UPS wyposażony w odpowiednie gniazda do podłączenia urządzeń serwerowych min 4szt. W przypadku braku gniazd, wykonawca zapewnia ich dostawę oraz montaż listew zasilających z gniazdami.

- Monitorowanie: UPS powinien posiadać możliwość monitorowania stanu pracy, poziomu naładowania akumulatorów oraz ewentualnych alarmów o awariach lub zbliżającym się wyczerpaniu energii poprzez informacje wyświetlane na wbudowanym wyświetlaczu.

- Efektywność energetyczna: Wysoka sprawność UPS, minimalizowanie strat energii.

- Gwarancja: Minimalny okres gwarancji na urządzenie UPS wynosi 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. Gwarancja powinna obejmować naprawy, wymianę uszkodzonych podzespołów oraz wsparcie techniczne.

- Serwis: Gwarancja powinna obejmować serwis w przypadku awarii oraz szybki czas reakcji na zgłoszenie problemu (maksymalny czas reakcji – 16 godzin roboczych).

- Dokumentacja: Wykonawca dostarczy pełną dokumentację techniczną UPS, w tym instrukcje obsługi, schematy instalacji, certyfikaty bezpieczeństwa oraz instrukcje konserwacji.

- Szkolenie: Wykonawca zapewni szkolenie dla personelu z zakresu obsługi oraz monitorowania UPS.