Załącznik nr 1 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

w tym wykaz minimalnych wymaganych parametrów

techniczno-użytkowych pojazdu

(Znak sprawy: PI.271.1.22.2025)

Łuków, dnia …… listopada 2025 r.

ZAMAWIAJĄCY:

#### Gmina Łuków zwana dalej „Zamawiającym”,

#### ul. Świderska 12, 21–400 Łuków, NIP: 8251997986, REGON: 711582440

#### Adres poczty elektronicznej: inwestycje@lukow.ug.gov.pl

#### Strona internetowa Zamawiającego [URL]: https://www.lukow.ug.gov.pl

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, W TYM WYKAZ MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH POJAZDU

dla postępowania na realizację zadania pn. „Zakup i dostawa agregatów prądotwórczych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej” prowadzonego przez Gminę Łuków

UWAGA: ten zaakceptowany załącznik

Wykonawca składa wraz z ofertą!

Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej na potrzeby pompowni ścieków – zakup agregatów prądotwórczych

Dostawa mobilnego urządzenia zapewnianiającego alternatywne źródła energii elektrycznej dla istniejącej infrastruktury krytycznej w postaci agregatów prądotwórczych na potrzeby pompowni ścieków – przewidywana ilość: 4 agregaty

Marka: …………………………………………..	Model: …………………………………………..

Zakres: dostawa montaż, szkolenie obsługi i uruchomienie 4 kompletów agregatów prądotwórczych o następujących parametrach:

1.	Moc maksymalna: 43 kVA/35 kW;

2.	Moc ciągła: 39 kVA/31,0 kW

3.	Częstotliwość: 50 Hz;

4.	Napięcie: 230/400 V;

5.	Agregat wyposażony w system kontroli AVR (pełna stabilizacja napięcia);

6.	Agregat wyposażony w: akumulatory rozruchowe, ładowarkę akumulatorów, grzałkę bloku silnika;

7.	Paliwo: olej napędowy;

8.	Pojemność zbiornika paliwa: na prace ciągłą 8 godzin

9.	Agregat w obudowie wyciszonej;

10.	Agregat wyposażony w panel automatyki zabezpieczony przed dostępem osób trzecich;

11.	Agregat przystosowany do pracy ciągłej: min. 24 godziny;

12.	Agregat w obudowie odpornej na czynniki atmosferyczne;

13.	Głośność z 7 m nie przekraczająca 75 dB.

14.	Standardowe wyposażenie agregatu:

a)	wyłącznik agregatu;

b)	cewka wzrostowa wyłącznika generatora;

c)	sygnalizator dźwiękowy awarii;

d)	przycisk awaryjnego zatrzymania;

e)	termostat wysokiej temperatury silnika;

f)	presostat niskiego ciśnienia oleju;

g)	pomiar poziomu paliwa;

h)	filtr paliwa z separatorem wody;

i)	gniazda SOM-104/204: 2x gniazdo 16A 230V 2P+PE, 1x gniazdo 16A 400V 5P, 1x gniazdo 32A 400V 5P, 1x 	gniazdo 63A 400V 5P,

j)	uchwyty załadunkowe,

k) 	przewody elektryczne wraz z wtyczkami 63A do podłączenia agregatu do skrzynki rozdzielczej zasilanego 	urządzenia  - 12,0 m

l) 	przyczepka transportowa dostosowana do ciężaru agregatu, z hamulcem najazdowym, dyszel o zmiennej 	wysokości, zaczep kulowy, koło zapasowe, 4 podpory stabilizujące, instalacja oświetleniowa, koło 	manewrowe, uchwyty/zaczepy w podłodze przyczepki, rama stalowa ocynkowana, homologacja WE

m)	pasy transportowe do mocowania agregatu do przyczepki (nie dotyczy agregatów zamocowanych na 	stałe do przyczepki transportowej)

W skład agregatów prądotwórczych powinna wchodzić instalacja paliwowa, smarowania, chłodzenia i elektryczno – rozruchowa oraz panel kontrolno – sterujący i wyłącznik główny.

Gwarancja na agregat oraz przyczepkę 60 miesięcy, z wliczonym w cenę ofertową w okresie gwarancji pełnym serwisem wraz z materiałami eksploatacyjnymi (w cenę należy uwzględnić przyjazd/zakwaterowanie ekipy serwisowej, wszelkie materiały eksploatacyjne takie jak filtry oleje, uszczelki itp. niezbędne do wykonania serwisu, utylizację materiałów eksploatacyjnych).

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zakresu dostawy (zmniejszenie lub zwiększenie) uwzględniając ofertowe ceny jednostkowe oraz środki finansowe jakimi będzie dysponował w momencie składania zamówienia.

……………………………………			.......................................................................................

miejscowość i data			      (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)