Załącznik nr 1 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

w tym wykaz minimalnych wymaganych parametrów

techniczno-użytkowych pojazdu

(Znak sprawy: PI.271.1.14.2026)

Łuków, dnia …… ……………………….. 2026 r.

ZAMAWIAJĄCY:

#### Gmina Łuków zwana dalej „Zamawiającym”,

#### ul. Świderska 12, 21–400 Łuków, NIP: 8251997986, REGON: 711582440

#### Adres poczty elektronicznej: inwestycje@lukow.ug.gov.pl

#### Strona internetowa Zamawiającego [URL]: https://www.lukow.ug.gov.pl

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, W TYM WYKAZ MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

dla postępowania na realizację zadania pn. „Zakup i dostawa sprzętu w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej” prowadzonego przez Gminę Łuków

UWAGA: ten zaakceptowany i wypełniony załącznik

Wykonawca składa wraz z ofertą!

Część 1 – Dostawa mobilnej paczkowarki do wody

Marka: …………………………………………..	Model: …………………………………………..

Okres gwarancji: …………………………………………..

Dostawa 1 sztuki mobilnej paczkowarki do wody o następujących parametrach:

- materiał: atestowana stal nierdzewna 1,5 mm

- wyposażona w zawór główny

- zestaw filtrów mechanicznych i filtr siatkowy

- reduktor ciśnienia

- wyposażona w lampę UV - dezynfekcja wody

- wyposażona w lampę UV - komora dezynfekcji worków

- blat roboczy z ociekaczem i zbiornikiem

- wyposażona w oświetlenie blatu roboczego oraz oświetlenie szafy technologicznej

- wyposażona w drukarkę etykiet

- składany blat na skrzynki transportowe

- lekka przyczepka transportowa

- wyposażona w worki 5l, samozamykające – min. 6000 szt

- posiadająca atest i certyfikat PZH na urządzenie i worki

- gwarancja na urządzenie min. 24 miesiące

Część 2 – Dostawa mobilnej stacji uzdatniania wody powierzchniowej i głębinowej

Marka: …………………………………………..	Model: …………………………………………..

Okres gwarancji: …………………………………………..

Dostawa 1 szt. mobilnej stacji uzdatniania wody o wydajności: do 3 000 l/h do
uzdatniania wód powierzchniowych oraz do 20 m3/h do uzdatniania wód głębinowych w jednym kontenerze 20’ HC o następujących parametrach:

1. Przyczepa do transportu kontenera 20’ HC z możliwością przyczepienia do traktora – nowa - 1 szt.

2. Kontener 20’ HC zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi z ogrzewaniem elektrycznym. – 1 szt.

3. Konstrukcja wsporcza do urządzeń wewnątrz kontenera. -1 kpl.

4. Pompa zatapialna o wymaganej wydajności do 12 m3/h podłączana za pomocą szybkozłączy hydraulicznych – przeznaczona do zasilania osmozy oraz możliwości wypłukania filtrów wodą powierzchniową – 1 kpl.

5. Filtr wstępny Cintropur NW650 z siatką nylonową 300 µm wielokrotnego użytku o przepustowości do 25 m3/h. – 1 szt.

6. Sprężarka do napowietrzania. – 1 szt.

7. Generator nanopęcherzyków do zwiększenia wydajności napowietrzania wody.  – 1 szt.

8. Mieszacz wodno-powietrzny ARD1 o wydajności napowietrzania do 30 m3/h. 1 - szt.

9. Filtr do usuwania żelaza oraz manganu ze złożem Katalox Light FO KTNP3072CLK o wydajności do 10 m3/h. Filtr także będzie pełnił funkcję filtra sedymentacyjnego. – 2szt.

10. Filtr mechaniczny Cintropur NW650 25 µm o przepustowości do 25 m3/h. – 1 szt.

11. Dozowanie antyskalantu przed RO. – 1 szt.

12. Odwrócona osmoza o wydajności 3000 l/h permeatu z konduktometrami do pomiaru

przewodności oraz automatycznym sterownikiem. Układ RO wyposażony w generator nanopęcherzyków, który dodatkowo ochrania membrany oraz wydłuża żywotność membran osmotycznych. – 1 szt.

13. Szafa sterująca z panelem HMI oraz elektryka stacji. – 1 kpl.

14. Orurowanie klejone PVC-U - gwarantuje odporność chemiczną na wodę i zawarte w niej związki. - 1 kpl.

15. Szybkozłącza hydrauliczne umożliwiające sprawne podłączenie urządzeń pompujących wodę. – 1 kpl.

16. Sterylizator UV TMA TM1 o wydajności do 24,4 m3/h do dezynfekcji wody. – 1 szt.

17. Dozowanie podchlorynu sodu. 1 kpl.

18. Agregat prądotwórczy. – 1 szt.

19. Dokumentacja eksploatacyjna stacji. – 1 kpl.

20. Rozruch oraz szkolenie obsługi.

21. Gwarancja na urządzenie min. 24 miesiące.

Zakres prac po stronie Wykonawcy obejmuje:

- dostawę urządzeń instalacji stacji uzdatniania wody,

- dokumentację powykonawczą SUW, instrukcję obsługi.

- Dokumentacja Techniczno-Ruchowa oferowanych urządzeń,

- szkolenie obsługi oraz uruchomienie instalacji.

Część 3 – Dostawa agregatu prądotwórczego

Marka: …………………………………………..	Model: …………………………………………..

Okres gwarancji: …………………………………………..

Zakres dostawy obejmuje dostawę, montaż, szkolenie personelu, pierwsze uruchomienie i sprawdzenie działania w warunkach rzeczywistych pod obciążeniem, fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego o mocy PRP min 80 kW o następujących parametrach:

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

Wymagana moc znamionowa agregatu – nie niższa niż 104 kVA  (83 kW).

Wymagana moc maksymalna agregatu nie mniej niż  – 115 kVA  (92 kW).

Napięcie – 400/230 V.

Częstotliwość – 50Hz.

Agregat musi posiadać oznaczenie CE.

OBUDOWA

Obudowa dźwiękochłonna, wyciszona niepalną pianką wygłuszającą, z drzwiami dostępowymi na dłuższych bokach.

Wylot spalin i gorącego powietrza poprzez górną połać obudowy.

Podejście kablowe, umożliwiające wprowadzenie okablowania bez wychodzenia kablami poza obrys agregatu.

Wytrzymała konstrukcja z możliwością transportu wózkiem widłowym, dźwigiem, HDS – na pasach, widłach lub łańcuchach.

Wymiary nieprzekraczające (dł. x szer. x wys.) – 3100 x 1100 x 1400  [mm]

Zamontowane amortyzatory drgań silnika i prądnicy.

ZBIORNIK PALIWA

Zbiornik paliwa o pojemności min 250L, w ramie agregatu, pozwalający na ciągłą pracę agregatu bez konieczności uzupełniania paliwa:

- pryz 50% obciążenia, co najmniej 20 h

- przy 75% obciążeniu, co najmniej 12 h

- przy 100% obciążeniu, co najmniej 10 h

Wlew paliwa zabezpieczony / zamykany kluczykiem.

SILNIK

Typ Silnika - Diesel

Liczba cylindrów – min 4.

System paliwowy – common rail

Elektroniczna regulacja obrotów.

Podgrzewanie bloku – grzałka silnika kontrolowana przez sterownik agregatu.

Filtr powietrza suchy.

Silnik chłodzony glikolem.

Prędkość obrotowa – 1500 r.p.m.

Pojemność i moc silnika dopasowana do mocy agregatu

Układ elektryczny 12V.

Akumulator 12V (lub 2x12V)

STEROWNIK

Graficzny wyświetlacz LCD

Komunikaty w języku polskim

Monitoring parametrów sieci i agregatu (napięć, prądów, mocy czynnej pozornej i biernej, ilość paliwa w zbiorniku, ciśnienia oleju, temperatury silnika)

Dziennik  zdarzeń,

Sygnalizacja stanów alarmowych

Sterownik musi posiadać w tylnej ścianie wolne sloty do podłączenia dodatkowych modułów sygnalizacyjnych np. GSM, ETHERNET, styków/wyjść przekaźnikowych dla sygnałów bez potencjałowych (do zdefiniowania przez użytkownika).

PRĄDNICA

Wyposażona w elektroniczną automatyczną regulację napięcia AVR

Dokładność regulacji maks. +/- 1%

Sprawność dla 100% obciążenia - min 90%

Typ: samowzbudna, bezszczotkowa, z uzwojeniem 100% miedzianym

Stopień ochrony - IP23.

Klasa izolacji - H

Zabezpieczenie: CCU przeciążeniowo-termiczne

Wytrzymałość zwarciowa prądnicy min 300% obciążenia znamionowego do 10 sec

DOKUMENTACJA

Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

1. Instrukcja obsługi agregatu,

2. Kartę katalogową agregatu,

3. Deklarację zgodności CE

4. Dokumentację potwierdzającą spełnianie następujących Dyrektyw i Norm:

1. Dyrektywa Maszynowa: 2006/42/WE (98/37/WE) – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 października 2008 r. Dz. U. Nr 199 poz. 1288

2. Dyrektywa kompatybilności Elektromagnetycznej: 2014/30/UE – Z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej

3. Dyrektywa dotycząca emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz: 2000/14/WE z uwzględnieniem zmian dyrektywy 2005/88/WE – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 grudzień 2005 r. Dz. U. Nr 263 poz. 2202

4. Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE

MONTAŻ AGREGATU

Montaż obejmuje posadowienie agregatu na płycie fundamentowej (lub innym przygotowanym przez Wykonawcę podłożu, odpowiednim do wagi i charakteru pracy urządzenia), budowę ziemnych tras kablowych wraz z zapewnieniem funkcji samoczynnego startu (SZR). Agregat ma być podłączony do dwóch miejsc przyłączenia (szafki przyłączeniowe przy elewacji budynku) gdzie odległość od miejsca posadowienia agregatu do miejsca przyłączenia jest nie większa niż 15m. Aparatura SZR ma być zamontowana w oddzielnych szafach odpornych na działanie warunków atmosferycznych.

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

Producent udzieli gwarancji na bezawaryjną pracę zespołu prądotwórczego wraz z ewentualnym wyposażeniem dodatkowym na okres min. 36 miesięcy lub 1000 mth, licząc od daty sprzedaży bezpośredniemu użytkownikowi (w zależności, co nastąpi wcześniej). Dla pełnego wsparcia wymagane jest aby producent agregatu posiadał w Polsce własny oddział / dystrybutora zapewniającego serwis oraz magazyn części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

……………………………………			.......................................................................................

miejscowość i data			      (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)